Título e Autores

Título: A Comparison of Monte Carlo Simulation Techniques for Composite Power System Reliability Assessment

Autores: Roy Billinton, A. Sankarakrishnan

Afiliação: Power Systems Research Group, University of Saskatchewan, Canadá

Resumo do Abstract

O artigo compara três métodos de simulação de Monte Carlo aplicados à avaliação da confiabilidade de sistemas de potência compostos: amostragem sequencial, amostragem de estados (state sampling) e amostragem de transição de estados (state transition sampling). Os métodos são aplicados ao sistema de teste RBTS e avaliados com base em métricas como probabilidade de corte de carga (PLC), energia esperada não suprida (EENS) e frequência esperada de cortes (EFLC). O estudo mostra como diferentes técnicas influenciam o tempo computacional, a precisão dos resultados e a modelagem cronológica de cargas e falhas.

1. Introdução

A confiabilidade de sistemas compostos (geração + transmissão) é avaliada por métodos analíticos e de simulação. O artigo compara três abordagens baseadas em Monte Carlo. A simulação sequencial preserva a cronologia dos eventos e fornece índices estatísticos completos, mas exige maior esforço computacional. As técnicas não-sequenciais (state sampling e state transition sampling) são mais rápidas, mas têm limitações na modelagem temporal e de transições entre estados.

2. Metodologia

As três técnicas analisadas são:

- **Amostragem de Estados (SS):** sorteia aleatoriamente os estados dos componentes do sistema (geradores, linhas), sem considerar a cronologia. Baseia-se na taxa de falha forçada (FOR) e avalia diretamente se há sobrecarga ou necessidade de corte de carga.

- **Amostragem de Transição de Estados (STS):** modela transições entre estados globais do sistema, com tempo de residência assumido exponencial. Fornece maior fidelidade à frequência de ocorrência dos estados.

- **Simulação Sequencial:** utiliza distribuições temporais (exponenciais) para cada componente, simulando o comportamento horário durante um ano completo. Permite calcular duração, frequência e energia não fornecida com maior precisão.

3. Resultados

As três técnicas foram aplicadas ao sistema de teste RBTS com carga anual de 185 MW. O modelo inclui curvas de carga horária para cada barra, curvas de duração da carga e simulação por 1000 anos (8736 horas por ano). A simulação foi repetida até a variação da EDNS ser inferior a 6%.

Os principais índices calculados foram:

- PLC (Probabilidade de Corte de Carga)

- EFLC (Frequência Esperada de Cortes por Ano)

- EENS (Energia Esperada Não Suprida, em MWh/ano)

4. Discussão

A simulação sequencial fornece resultados mais robustos e com cronologia preservada, sendo ideal para estudos que envolvem eventos contínuos, duração de falhas, e avaliações de frequência. Entretanto, exige mais tempo computacional.

As técnicas não-sequenciais, especialmente a STS, apresentaram boa aproximação dos índices de confiabilidade com menor custo computacional. Ao dividir a curva de carga em etapas (10, 15 e até 70 segmentos), os autores mostraram que a precisão dos métodos SS e STS aumenta consideravelmente.

A STS se aproxima mais da simulação sequencial do que a SS, especialmente para índices como EENS.

5. Conclusão Crítica

Este trabalho é uma referência clássica na avaliação comparativa de métodos Monte Carlo para análise de confiabilidade de sistemas compostos. A proposta de utilização de curvas de carga horária e de duração para modelar o sistema de forma realista torna-se extremamente relevante para aplicações modernas, inclusive na análise de resiliência diante de eventos extremos. O artigo justifica a aplicação de métodos híbridos ou sequenciais conforme a complexidade e o objetivo da análise.

Resumo dos Achados Principais

- Comparação entre simulação sequencial, SS e STS

- STS é mais próxima da sequência real que SS e mais rápida que o sequencial

- Curvas de carga horária melhoram precisão dos resultados

- Índices como EENS e PLC se aproximam do valor real com discretização em múltiplas etapas

- Aplicação prática no sistema RBTS com modelagem detalhada

Descrição Técnica de Figuras, Gráficos e Tabelas

• Tabela 1: Índices de carga por barra para os três métodos

• Tabela 2: Índices globais de confiabilidade do sistema

• Fig. 3–5: Curvas de carga horária para as barras 3 e 6

• Fig. 6: EENS versus anos de simulação (até convergência)

• Tabela 4–5: Comparação entre discretização da curva de carga em 10 e 15 etapas

• Tabela 7: Comparação entre os métodos com 70 etapas

• Fig. 8: Diferença percentual da EENS entre os métodos